Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse ventilasjon

36.00 Luftbehandling

En barnehage skal utvides med en ny avdeling Merket gul på tegning. Det etableres nytt ventilasjonsanlegg for å betjene det nye arealet. Ventilasjonsaggregatet plasseres på loft sammen med kanalføringer.

| luftmengde aggregat |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aggregat | Betjener | Luftmengde | Areal/område | Plassering | Varmegjennvinner | Virkningsgrad | SFP |
| 360.001 | Barnehage del 2 | Ca……………. m3/h | 215,8 m2 / merket gult | Loft, vannbåren varme | Roterende | - =84% | 1,0 |

| Rom | Areal m2 | Luftmengde m3/h tilluft | Luftmengde m3/h avtrekk |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 Lek | 30 |  |  |
| 102 Lek | 20,7 |  |  |
| 103 Gard.samling | 15,6 |  |  |
| 104 Grupperom | 12 |  |  |
| 105 Vask/stell | 8,3 |  |  |
| 106 WC | 1,2 |  |  |
| 107 Grupperom | 12 |  |  |
| 133 Gang | 22,9 |  |  |
| 134 Bod | 5,9 |  |  |
| 135 Gard/samling | 15,6 |  |  |
| 136 Lek | 20,7 |  |  |
| 137 Lek | 30,2 |  |  |
| 138 WC | 1,7 |  |  |
| 139 VF | 7,5 |  |  |
| 140 WC | 1,2 |  |  |
| 141 WC | 4,4 |  |  |
| 142 Vaskerom | 4,9 |  |  |

Systembeskrivelse

- Anlegget utføres som et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning

- Aggregatet skal levere tilluft og avtrekk til ny avdeling

- Kanaler føres på loft og ned til aktuelle rom

Styringsprinsipp

- Anlegget prosjekteres med behovsstyring (DCV)

- Luftmengder reguleres via VAV-spjeld i soner/rom

- Regulering baseres på:

  - CO₂ i oppholdsrom

  - Temperatur

  - Eventuelt tilstedeværelse

Varme og energi

- Oppvarming av tilluft skjer via vannbåren varmebatteri

- Varmegjenvinner er roterende med høy virkningsgrad (≥ 84 %)

- SFP-verdi skal ikke overstige 1,0 kW/(m³/s)

Funksjon og krav

- Anlegget skal sikre godt inneklima i henhold til TEK17

- Luftmengder dimensjoneres etter barnehagekrav (personbelastning)

- CO₂-nivå skal normalt holdes under 1000 ppm

- Lavt støynivå tilpasset barnehagedrift

Vi ønsker en detaljert pris og beskrivelse av utførelsen fra bestilling av oppdrag til leveranse. Beskriv forventet tidsforbruk fra bestilling til leveranse.

Plantegning